## Реєстр параметрів
Адреса регістра (Modbus) | Назва параметра | Ім'я параметра | Розмір | Одиниця | Доступ | Опис параметра (документація V1.1 / призначення) | Приклад значення | Походження даних | Статус верифікації | Розділ UI | Компонент UI | Політика оновлення | Умова відображення | Примітка аудиту
​0x1400 | Модель BMS | ManufacturerDeviceID | ASCII рядок (16 байт) | — | R | Ідентифікатор пристрою та модель плати BMS. | JK-PB2A16S15P | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x1410 | Апаратна версія BMS (Hardware) | HardwareVersion | ASCII рядок (8 байт) | — | R | Версія апаратної плати (HardWare Version). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x1418 | Програмна версія BMS (Software) | SoftwareVersion | ASCII рядок (8 байт) | — | R | Версія вбудованого програмного забезпечення (FirmWare / SoftWare Version). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x1420 | Сумарний час напрацювання (ODD) | ODDRunTime | UINT32 (4 байти) | секунди (S) | R | Загальний накопичений час роботи BMS за весь період експлуатації. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x1424 | Кількість циклів увімкнення живлення | PWROnTimes | UINT32 (4 байти) | разів | R | Загальна кількість подач живлення (увімкнень процесора BMS). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12BC | Час безперервної роботи BMS | RunTime | UINT32 (4 байти) | секунди (S) | R | Поточний час безперервної роботи BMS з моменту останнього увімкнення. | 1р 234д 12год 45хв 32сек | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12F0 | Системні тики процесора BMS | SysRunTicks | UINT32 (4 байти) | 0.1 с | R | Внутрішній системний лічильник процесора BMS (дискретність 100 мс). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x1300 | Системний годинник реального часу (RTC) | RTCTicks | UINT32 (4 байти) | секунди (S) | R | Лічильник секунд годинника реального часу (відлік ведеться з 01.01.2020). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12C0 (старший байт) | Стан заряджання | Charge | UINT8 (1 байт) | — | R | Фактичний поточний стан заряджання (1: триває заряд, 0: вимкнено). | Увімк | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12C0 (молодший байт) | Стан розряджання | Discharge | UINT8 (1 байт) | — | R | Фактичний поточний стан розряджання (1: триває розряд, 0: вимкнено). | Увімк | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12B8 (молодший байт) | Стан передзаряду | Precharge | UINT8 (1 байт) | — | R | Стан м'якого передзаряду (1: активний плавний заряд вхідних ємностей інвертора, 0: вимкнено). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12D0 (молодший байт) | Фактичний стан підігріву | Heating | UINT8 (1 байт) | — | R | Фактичний стан нагрівальних елементів; другий UINT8 packed-регістра 0x12D0 (1: увімкнено, 0: вимкнено). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12EE (молодший байт) | Статус підключення зарядного пристрою | ChargerPlugged | UINT8 (1 байт) | — | R | Детектор фізичного підключення зарядного пристрою (1: підключено, 0: відключено). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x130C (старший байт) | Стан модуля паралельного обмеження струму | PCLModuleSta | UINT8 (1 байт) | — | R | Стан модуля паралельного струмообмеження PCL (1: увімкнено, 0: вимкнено). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x1308 | Час до переходу в сон | TimeEnterSleep | UINT32 (4 байти) | секунди (S) | R | Зворотний відлік часу бездіяльності до автоматичного переходу в глибокий сон (Smart Sleep). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12A8 | Залишкова ємність | SOCCapRemain | INT32 (4 байти) | мА·год (mAh) | R | Поточна розрахункова доступна ємність акумулятора. | 238.4 А-год | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12AC | Повна виміряна ємність BMS | SOCFullChargeCap | UINT32 (4 байти) | мА·год (mAh) | R | Фактична виміряна повна ємність акумулятора при повному циклі. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12B4 | Загальна віддана ємність | SOCCycleCap | UINT32 (4 байти) | мА·год (mAh) | R | Загальна сумарна ємність, віддана акумулятором за весь час експлуатації. | 13287.2 А-год | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12B0 | Цикли заряду | SOCCycleCount | UINT32 (4 байти) | циклів | R | Кількість повних еквівалентних циклів заряду/розряду. | 42 | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12B8 (старший байт) | Стан здоров'я батареї (SOH) | SOCSOH | UINT8 (1 байт) | % | R | Розрахункова оцінка стану здоров'я акумулятора у відсотках (State of Health). | 97% | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12A6 (молодший байт) | Рівень заряду | SOCStateOfcharge | UINT8 (1 байт) | % | R | Поточний відсоток залишкового заряду акумулятора (State of Charge). | 78% | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x1290 | Напруга батареї | BatVol | UINT32 (4 байти) | мВ (mV) | R | Загальна напруга батарейного блоку високої точності. | 52.47 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12E4 | Альтернативна напруга батареї (цілочисельна) | BatVol | UINT16 (2 байти) | 0.01 В | R | Цілочисельне представлення сумарної напруги батареї з дискретністю 0.01 В. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x1298 | Струм батареї | BatCurrent | INT32 (знаковий, 4 байти) | мА (mA) | R | Струм акумулятора (додатній = заряд, від'ємний = розряд). | -0.01 А | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x1294 | Потужність батареї (нативне значення BMS) | BatWatt | UINT32 (4 байти) | мВт (mW) | R | Потужність акумулятора, розрахована безпосередньо процесором BMS. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x1244 | Середня напруга комірки | CellVolAve | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Середнє арифметичне значення напруги серед усіх підключених комірок. | 3.280 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x1246 | Максимальна різниця напруг комірок (дельта) | CellVdifMax | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Максимальна різниця (дисбаланс) напруг між найбільш та найменш зарядженими комірками. | 0.033 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12A6 (старший байт) | Стан балансування | BalanSta | UINT8 (1 байт) | — | R | Поточний статус активного балансування (0: вимкнено, 1: зарядний баланс, 2: розрядний баланс). | Вимк | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12A4 | Струм активного балансування (поточний) | BalanCurrent | INT16 (знаковий, 2 байти) | мА (mA) | R | Фактичний поточний струм активного перенесення заряду балансиром у даний момент часу. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x128A | Температура силової плати MOSFET | TempMos | INT16 (знаковий, 2 байти) | 0.1 °C | R | Температура радіатора силових комутаційних ключів MOSFET. | 28.5 °C | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x129C | Температура акумулятора 1 (T1) | TempBat 1 | INT16 (знаковий, 2 байти) | 0.1 °C | R | Температура акумулятора (виносний сенсор №1). | 28.5 °C | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x129E | Температура акумулятора 2 (T2) | TempBat 2 | INT16 (знаковий, 2 байти) | 0.1 °C | R | Температура акумулятора (виносний сенсор №2). | 26.0 °C | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12F8 | Температура акумулятора 3 (T3) | TempBat 3 | INT16 (знаковий, 2 байти) | 0.1 °C | R | Температура акумулятора (виносний сенсор №3, задокументований у V1.1). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12FA | Температура акумулятора 4 (T4) | TempBat 4 | INT16 (знаковий, 2 байти) | 0.1 °C | R | Температура акумулятора (виносний сенсор №4). | 27.4 °C | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12FC | Температура акумулятора 5 (T5) | TempBat 5 | INT16 (знаковий, 2 байти) | 0.1 °C | R | Температура акумулятора (виносний сенсор №5). | 28.0 °C | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12E6 | Струм підігріву | HeatCurrent | INT16 (знаковий, 2 байти) | мА (mA) | R | Струм споживання нагрівальних матів акумулятора. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12A0 | Маска тривог (статус аварій та захистів) | Alarm Mask | UINT32 (4 байти) | бітова маска | R | Бітова маска системних аварій (CellOVP, BatOVP, ChOCP, ChSCP, ChOTP, ChUTP, CellUVP, BatUVP, DchOCP, DchSCP, DchOTP, MOS OTP тощо). | 0 | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Raw-значення для діагностики; у UI показувати декодовані підполя | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x128C | Стан тривоги опору балансувальних проводів | CellWireResSta | UINT32 (4 байти) | бітова маска | R | 32-бітна маска тривог опору: BIT[n]=1 вказує на аварійно високий опір балансувального проводу комірки n. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12D0 (старший байт) | Маска справності датчиків температури | TempSensorAbsent | UINT8 (1 байт) | бітова маска | R | Бітова маска наявності термодатчиків у першому UINT8 packed-регістра 0x12D0: BIT0 MOS, BIT1..5 Bat1..Bat5; 1 — норма, 0 — відсутній. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Raw-значення для діагностики; у UI показувати декодовані підполя | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12BA | Користувацька тривога 1 | UserAlarm | UINT16 (2 байти) | бітова маска | R | Додаткова користувацька бітова маска статусів попереджень №1. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12C2 | Користувацька тривога 2 | UserAlarm2 | UINT16 (2 байти) | бітова маска | R | Додаткова користувацька бітова маска статусів попереджень №2. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12A0, біт 0 | Надмірний опір балансувального проводу | AlarmWireRes | UINT32, біт 0 | — | R | Декодоване поле маски Alarm 0x12A0: 1 — аварія, 0 — норма. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12A0, біт 1 | Перегрів MOSFET | AlarmMosOTP | UINT32, біт 1 | — | R | Декодоване поле маски Alarm 0x12A0: 1 — аварія, 0 — норма. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12A0, біт 2 | Кількість комірок не відповідає налаштуванню | AlarmCellQuantity | UINT32, біт 2 | — | R | Декодоване поле маски Alarm 0x12A0: 1 — аварія, 0 — норма. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12A0, біт 3 | Несправність датчика струму | AlarmCurSensorErr | UINT32, біт 3 | — | R | Декодоване поле маски Alarm 0x12A0: 1 — аварія, 0 — норма. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12A0, біт 4 | Перенапруга комірки | AlarmCellOVP | UINT32, біт 4 | — | R | Декодоване поле маски Alarm 0x12A0: 1 — аварія, 0 — норма. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12A0, біт 5 | Перенапруга батареї | AlarmBatOVP | UINT32, біт 5 | — | R | Декодоване поле маски Alarm 0x12A0: 1 — аварія, 0 — норма. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12A0, біт 6 | Надструм заряду | AlarmChOCP | UINT32, біт 6 | — | R | Декодоване поле маски Alarm 0x12A0: 1 — аварія, 0 — норма. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12A0, біт 7 | Коротке замикання кола заряду | AlarmChSCP | UINT32, біт 7 | — | R | Декодоване поле маски Alarm 0x12A0: 1 — аварія, 0 — норма. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12A0, біт 8 | Перегрів під час заряду | AlarmChOTP | UINT32, біт 8 | — | R | Декодоване поле маски Alarm 0x12A0: 1 — аварія, 0 — норма. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12A0, біт 9 | Низька температура під час заряду | AlarmChUTP | UINT32, біт 9 | — | R | Декодоване поле маски Alarm 0x12A0: 1 — аварія, 0 — норма. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12A0, біт 10 | Помилка внутрішнього зв'язку CPU | AlarmCPUAuxCommuErr | UINT32, біт 10 | — | R | Декодоване поле маски Alarm 0x12A0: 1 — аварія, 0 — норма. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12A0, біт 11 | Низька напруга комірки | AlarmCellUVP | UINT32, біт 11 | — | R | Декодоване поле маски Alarm 0x12A0: 1 — аварія, 0 — норма. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12A0, біт 12 | Низька напруга батареї | AlarmBatUVP | UINT32, біт 12 | — | R | Декодоване поле маски Alarm 0x12A0: 1 — аварія, 0 — норма. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12A0, біт 13 | Надструм розряду | AlarmDchOCP | UINT32, біт 13 | — | R | Декодоване поле маски Alarm 0x12A0: 1 — аварія, 0 — норма. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12A0, біт 14 | Коротке замикання кола розряду | AlarmDchSCP | UINT32, біт 14 | — | R | Декодоване поле маски Alarm 0x12A0: 1 — аварія, 0 — норма. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12A0, біт 15 | Перегрів під час розряду | AlarmDchOTP | UINT32, біт 15 | — | R | Декодоване поле маски Alarm 0x12A0: 1 — аварія, 0 — норма. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12A0, біт 16 | Несправність MOSFET заряду | AlarmChargeMOS | UINT32, біт 16 | — | R | Декодоване поле маски Alarm 0x12A0: 1 — аварія, 0 — норма. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12A0, біт 17 | Несправність MOSFET розряду | AlarmDischargeMOS | UINT32, біт 17 | — | R | Декодоване поле маски Alarm 0x12A0: 1 — аварія, 0 — норма. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12A0, біт 18 | Втрачено зв'язок GPS | GPSDisconneted | UINT32, біт 18 | — | R | Декодоване поле маски Alarm 0x12A0: 1 — аварія, 0 — норма. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12A0, біт 19 | Потрібна своєчасна зміна пароля | ModifyPWDInTime | UINT32, біт 19 | — | R | Декодоване поле маски Alarm 0x12A0: 1 — аварія, 0 — норма. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12A0, біт 20 | Не вдалося увімкнути розряд | DischargeOnFailed | UINT32, біт 20 | — | R | Декодоване поле маски Alarm 0x12A0: 1 — аварія, 0 — норма. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12A0, біт 21 | Аварія перегріву батареї | BatteryOverTempAlarm | UINT32, біт 21 | — | R | Декодоване поле маски Alarm 0x12A0: 1 — аварія, 0 — норма. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12A0 (біт не вказано у V1.1) | Несправність датчика температури | TemperatureSensorAnomaly | UINT32, біт невідомий | — | R | V1.1 називає стан, але не вказує номер біта; не декодувати без raw-кадру або уточненої документації. | — | 1 — Регістр BMS | Неоднозначність V1.1: номер біта відсутній | Не відображати як окремий стан до верифікації | Немає безпечного декодера | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12A0 (біт не вказано у V1.1) | Несправність модуля паралельного обмеження | PCLModuleAnomaly | UINT32, біт невідомий | — | R | V1.1 називає стан як PLCModule anomaly, але не вказує номер біта; потрібна апаратна верифікація. | — | 1 — Регістр BMS | Неоднозначність V1.1: номер біта відсутній | Не відображати як окремий стан до верифікації | Немає безпечного декодера | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12D0 (старший байт), біт 0 | Справність датчика температури MOSFET | MOSTempSensorPresent | UINT8, біт 0 | — | R | Декодоване поле маски термодатчиків: 1 — датчик справний/наявний, 0 — відсутній. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12D0 (старший байт), біт 1 | Справність датчика температури батареї 1 | BATTempSensor1Present | UINT8, біт 1 | — | R | Декодоване поле маски термодатчиків: 1 — датчик справний/наявний, 0 — відсутній. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12D0 (старший байт), біт 2 | Справність датчика температури батареї 2 | BATTempSensor2Present | UINT8, біт 2 | — | R | Декодоване поле маски термодатчиків: 1 — датчик справний/наявний, 0 — відсутній. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12D0 (старший байт), біт 3 | Справність датчика температури батареї 3 | BATTempSensor3Present | UINT8, біт 3 | — | R | Декодоване поле маски термодатчиків: 1 — датчик справний/наявний, 0 — відсутній. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12D0 (старший байт), біт 4 | Справність датчика температури батареї 4 | BATTempSensor4Present | UINT8, біт 4 | — | R | Декодоване поле маски термодатчиків: 1 — датчик справний/наявний, 0 — відсутній. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12D0 (старший байт), біт 5 | Справність датчика температури батареї 5 | BATTempSensor5Present | UINT8, біт 5 | — | R | Декодоване поле маски термодатчиків: 1 — датчик справний/наявний, 0 — відсутній. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x12C4 | Залишок часу відновлення захисту OCP розряду | TimeDcOCPR | UINT16 (2 байти) | секунди (S) | R | Зворотний відлік часу до автозняття блокування після перевантаження за струмом розряду. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12C6 | Залишок часу відновлення захисту SCP розряду | TimeDcSCPR | UINT16 (2 байти) | секунди (S) | R | Зворотний відлік часу до зняття захисту після короткого замикання в колі розряду. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12C8 | Залишок часу відновлення захисту OCP заряду | TimeCOCPR | UINT16 (2 байти) | секунди (S) | R | Зворотний відлік часу до автозняття блокування після перевантаження за струмом заряду. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12CA | Залишок часу відновлення захисту SCP заряду | TimeCSCPR | UINT16 (2 байти) | секунди (S) | R | Зворотний відлік часу до зняття захисту після короткого замикання в колі заряду. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12CC | Залишок часу відновлення захисту від низької напруги (UVP) | TimeUVPR | UINT16 (2 байти) | секунди (S) | R | Зворотний відлік таймера автоматичного відновлення після спрацювання захисту від перерозряду. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12CE | Залишок часу відновлення захисту від перенапруги (OVP) | TimeOVPR | UINT16 (2 байти) | секунди (S) | R | Зворотний відлік таймера автоматичного відновлення після спрацювання захисту від перезаряду. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12D4 | Час дії кнопки аварійного увімкнення | TimeEmergency | UINT16 (2 байти) | секунди (S) | R | Залишковий час примусової подачі живлення в аварійному режимі (Emergency switch). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x1240 | Маска наявності підключених комірок | CellSta | UINT32 (4 байти) | бітова маска | R | 32-бітна маска фізично присутніх комірок: BIT[n]=1 означає наявність підключеної комірки n (0..31). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Використовувати як незалежний доказ топології разом із CellCount і валідними даними; не довіряти лише налаштованому CellCount.
​0x106C | Кількість комірок | CellCount | UINT32 (4 байти) | шт (комірок) | RW | Налаштована кількість послідовних елементів акумуляторної батареї. | 16 | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди | Після успішного read-back атомарно перебудувати polling, графіки, таблиці, агрегати та валідацію топології.
​0x107C | Номінальна ємність | CapBatCell | UINT32 (4 байти) | мА·год (mAh) | RW | Паспортна (проєктна) номінальна ємність акумулятора. | 240 А-год | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1248 (старший байт) | Номер комірки з максимальною напругою | MaxVolCellNbr | UINT8 (1 байт) | номер | R | Порядковий номер комірки з максимальною напругою; перший UINT8 packed-регістра 0x1248. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x1248 (молодший байт) | Номер комірки з мінімальною напругою | MinVolCellNbr | UINT8 (1 байт) | номер | R | Порядковий номер комірки з мінімальною напругою; другий UINT8 packed-регістра 0x1248. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x1070 | Заряд дозволено | BatChargeEN | UINT32 (4 байти) | — | RW | Програмний перемикач дозволу заряду (1: дозволено, 0: заборонено). | Увімк | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1074 | Розряд дозволено | BatDisChargeEN | UINT32 (4 байти) | — | RW | Програмний перемикач дозволу розряду (1: дозволено, 0: заборонено). | Увімк | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1114, біт 9 | Режим плаваючого заряду (Float) | ChargingFloatMode | UINT16, біт 9 | — | RW | Керування режимом підтримки / плаваючого заряду (Float Mode): 1 — увімкнено, 0 — вимкнено. | Увімк | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x1078 | Балансування дозволено | BalanEN | UINT32 (4 байти) | — | RW | Програмний перемикач дозволу активного балансування (1: дозволено, 0: заборонено). | Увімк | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x100C | Захист від перенапруги комірки | VolCellOV | UINT32 (4 байти) | мВ (mV) | RW | Поріг аварійного захисту комірки від перенапруги (перезаряду). | 3.650 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1020 | Цільова напруга заряду комірки | VolCellRCV | UINT32 (4 байти) | мВ (mV) | RW | Рекомендована цільова напруга заряду комірки (фаза Bulk/Absorption). | 3.450 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1018 | Напруга 100% заряду | VolSOC100% | UINT32 (4 байти) | мВ (mV) | RW | Напруга комірки для калібрування 100% рівня заряду (SOC). | 3.445 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1010 | Відновлення після перенапруги | VolCellOVPR | UINT32 (4 байти) | мВ (mV) | RW | Напруга зняття аварійного блокування після спрацювання захисту від перенапруги. | 3.400 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1024 | Напруга плаваючого/буферного заряду комірки | VolCellRFV | UINT32 (4 байти) | мВ (mV) | RW | Напруга підтримки (Float) для кожної комірки після завершення основної фази заряду. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1000 | Напруга розумного сну (Smart Sleep) | VolSmartSleep | UINT32 (4 байти) | мВ (mV) | RW | Напруга, нижче якої BMS засинає при тривалій відсутності струму. | 3.500 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1004 | Захист від низької напруги комірки | VolCellUV | UINT32 (4 байти) | мВ (mV) | RW | Поріг аварійного захисту комірки від глибокого перерозряду. | 2.580 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1008 | Відновлення після низької напруги | VolCellUVPR | UINT32 (4 байти) | мВ (mV) | RW | Поріг напруги комірки для відновлення нормальної роботи після перерозряду. | 2.800 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x101C | Напруга 0% заряду | VolSOC0% | UINT32 (4 байти) | мВ (mV) | RW | Напруга комірки для калібрування 0% рівня заряду (SOC). | 2.790 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1028 | Напруга автовимкнення живлення | VolSysPwrOff | UINT32 (4 байти) | мВ (mV) | RW | Напруга автоматичного апаратного вимкнення BMS для захисту від повного виснаження банок. | 2.500 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1504 (старший байт*) | Час насичення заряду (Час RCV) | RCVTime | UINT8 (1 байт) | 0.1 год (0.1H) | RW | Час утримання рекомендованої напруги заряду (RCV), перший UINT8 packed-регістра 0x1504; масштаб 0.1 год. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди | V1.1 задає RCVTime першим, RFVTime другим UINT8 у packed-регістрі; старший/молодший байт випливає зі стандартного Modbus-порядку, але має бути підтверджений raw-кадром на цільовому BMS. Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x1504 (молодший байт*) | Час буферного заряду (Час RFV) | RFVTime | UINT8 (1 байт) | 0.1 год (0.1H) | RW | Час утримання напруги плаваючого заряду (RFV), другий UINT8 packed-регістра 0x1504; масштаб 0.1 год. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди | V1.1 задає RCVTime першим, RFVTime другим UINT8 у packed-регістрі; старший/молодший байт випливає зі стандартного Modbus-порядку, але має бути підтверджений raw-кадром на цільовому BMS. Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x1014 | Дельта напруги запуску балансування | VolBalanTrig | UINT32 (4 байти) | мВ (mV) | RW | Мінімальна різниця напруг між комірками для початку роботи активного балансира. | 0.010 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1084 | Напруга старту балансування | VolStartBalan | UINT32 (4 байти) | мВ (mV) | RW | Мінімальна напруга комірки, вище якої дозволяється активація балансування. | 3.300 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1048 | Максимальний струм балансування | CurBalanMax | UINT32 (4 байти) | мА (mA) | RW | Максимальний струм перенесення заряду активним балансиром (1000 мА = 1.0 А). | 1.0 А | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x102C | Тривалий максимальний струм заряду | CurBatCOC | UINT32 (4 байти) | мА (mA) | RW | Граничний тривалий допустимий струм заряду акумулятора. | 140.0 А | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1030 | Затримка захисту за струмом заряду | TIMBatCOCPDly | UINT32 (4 байти) | секунди (S) | RW | Час витримки перевищення струму заряду до спрацювання захисту. | 2 с | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1034 | Час скидання захисту струму заряду | TIMBatCOCPRDly | UINT32 (4 байти) | секунди (S) | RW | Затримка автоматичного відновлення заряду після перевантаження. | 60 с | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1038 | Тривалий максимальний струм розряду | CurBatDcOC | UINT32 (4 байти) | мА (mA) | RW | Граничний тривалий допустимий струм розряду акумулятора. | 150.0 А | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x103C | Затримка захисту за струмом розряду | TIMBatDcOCPDly | UINT32 (4 байти) | секунди (S) | RW | Час витримки перевищення струму розряду до спрацювання захисту. | 300 с | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1040 | Час скидання захисту струму розряду | TIMBatDcOCPRDly | UINT32 (4 байти) | секунди (S) | RW | Затримка автоматичного відновлення розряду після перевантаження. | 60 с | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1080 | Затримка захисту від короткого замикання (SCP) | SCPDelay | UINT32 (4 байти) | мкс (μs) | RW | Апаратна затримка спрацювання захисту від короткого замикання. | 1500 мкс | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1044 | Час скидання захисту від короткого замикання | TIMBatSCPRDly | UINT32 (4 байти) | секунди (S) | RW | Час витримки перед повторною спробою увімкнення після КЗ. | 5 с | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x110C | Час передзаряду розряду | TIMProdischarge | UINT32 (4 байти) | секунди (S) | RW | Тривалість роботи попереднього м'якого заряду конденсаторів перед повноцінним увімкненням розряду. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1054 | Захист від перегріву під час розряду | TMPBatDcOT | INT32 (4 байти) | 0.1 °C | RW | Максимальна допустима температура акумулятора під час розряду. | 52.0 °C | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1058 | Відновлення температури розряду | TMPBatDcOTPR | INT32 (4 байти) | 0.1 °C | RW | Температура охолодження акумулятора для відновлення розряду. | 50.0 °C | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x104C | Захист від перегріву під час заряду | TMPBatCOT | INT32 (4 байти) | 0.1 °C | RW | Максимальна допустима температура акумулятора під час заряду. | 52.0 °C | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1050 | Відновлення температури заряду | TMPBatCOTPR | INT32 (4 байти) | 0.1 °C | RW | Температура охолодження акумулятора для відновлення заряду. | 50.0 °C | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x105C | Захист від низької температури заряду | TMPBatCUT | INT32 (4 байти) | 0.1 °C | RW | Мінімальна допустима температура акумулятора для заряду (блокування заряду на холоді). | 1.0 °C | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1060 | Відновлення низької температури заряду | TMPBatCUTPR | INT32 (4 байти) | 0.1 °C | RW | Температура прогріву акумулятора для розблокування заряду. | 3.0 °C | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1064 | Захист від перегріву силових MOSFET | TMPMosOT | INT32 (4 байти) | 0.1 °C | RW | Гранично допустима температура силових транзисторів комутації. | 100.0 °C | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1068 | Відновлення після перегріву MOSFET | TMPMosOTPR | INT32 (4 байти) | 0.1 °C | RW | Температура охолодження силових ключів для розблокування роботи. | 80.0 °C | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x111C (старший байт) | Температура ввімкнення підігріву (вендорний) | HeatStartTemp | UINT8 (1 байт) | °C | RW | Температура старту нагрівальних матів (вендорне розширення JK, відсутнє в Modbus V1.1). | 5 °C | 1 — Регістр BMS | Вендорне розширення — відсутнє у V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди | Не вважати частиною офіційної карти V1.1; потрібен окремий доказ для конкретної моделі/прошивки. Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x111C (молодший байт) | Температура вимкнення підігріву (вендорний) | HeatStopTemp | UINT8 (1 байт) | °C | RW | Температура зупинки нагрівальних матів (вендорне розширення JK, відсутнє в Modbus V1.1). | 15 °C | 1 — Регістр BMS | Вендорне розширення — відсутнє у V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди | Не вважати частиною офіційної карти V1.1; потрібен окремий доказ для конкретної моделі/прошивки. Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x1114, біт 0 | Перемикач нагрівача (HeatEN) | HeatEN | UINT16, біт 0 | — | RW | Дозвіл роботи системи автоматичного підігріву (1: увімкнено, 0: вимкнено). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x1114, біт 1 | Блокування термодатчиків | Disable temp-sensor | UINT16, біт 1 | — | RW | Програмне відключення/ігнорування датчиків температури (1: вимкнено, 0: увімкнено). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x1114, біт 2 | Контроль серцебиття GPS | GPS Heartbeat | UINT16, біт 2 | — | RW | Перевірка зв'язку з GPS модулем (Heartbeat, 1: увімкнено, 0: вимкнено). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x1114, біт 3 | Функція мультиплексного порту | Port Switch | UINT16, біт 3 | — | RW | Вибір режиму роботи комбінованого порту (1: RS485, 0: CAN). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x1114, біт 4 | Постійно увімкнене підсвічування LCD | LCD Always On | UINT16, біт 4 | — | RW | Режим постійної роботи екрана LCD без засинання (1: увімкнено, 0: вимкнено). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x1114, біт 5 | Розпізнавання спеціального зарядного | Special Charger | UINT16, біт 5 | — | RW | Автоматичне визначення фірмового зарядного пристрою (1: увімкнено, 0: вимкнено). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x1114, біт 6 | Дозвіл розумного сну (SmartSleep) | SmartSleep | UINT16, біт 6 | — | RW | Дозвіл автоматичного переходу BMS у глибокий сон (1: увімкнено, 0: вимкнено). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x1114, біт 7 | Блокування модуля паралельного лімітування | DisablePCLModule | UINT16, біт 7 | — | RW | Заборона роботи зовнішнього паралельного модуля обмеження струму (1: заборонено, 0: дозволено). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x1114, біт 8 | Періодичне збереження даних | TimedStoredData | UINT16, біт 8 | — | RW | Автоматичне періодичне записування даних в енергонезалежну пам'ять (1: увімкнено, 0: вимкнено). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x1118 (старший байт) | Час переходу в Smart Sleep | TIMSmartSleep | UINT8 (1 байт) | години (H) | RW | Таймер бездіяльності в годинах до переходу в режим сну. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x1118 (молодший байт) | Керування областю даних 0 | DataDomainEnable0 | UINT8 (1 байт) | — | R | Службовий байт керування дозволом передачі першої області даних. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x1470 | Пароль доступу до налаштувань (вендорний) | PWD_Config | ASCII / HEX | — | RW | Пароль доступу до зміни конфігурації (вендорний захищений регістр JK, відсутній у базовому Modbus V1.1). | Приховано | 1 — Регістр BMS | Вендорне розширення — відсутнє у V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Масковане поле; без збереження/відображення секрету; підтвердження | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди | Вендорне розширення та секрет: не логувати payload, не кешувати в браузері.
​0x1500 | Період збереження даних у пам'ять | DataStoredPeriod | INT32 (4 байти) | секунди (S) | RW | Інтервал часу періодичного запису робочих параметрів у Flash-пам'ять. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1108 | Адреса пристрою Modbus | DevAddr | UINT32 (4 байти) | HEX | RW | Слейв-адреса BMS на шині RS485 Modbus (1..247). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Спеціалізоване поле адреси 1–247 → write → reconnect → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди | Зміна адреси розриває поточну сесію; generic RW-транзакція недостатня.
​0x14E6 (молодший байт) | Версія бібліотеки UART-протоколу | UARTMPTLVer | UINT8 (1 байт) | версія | R | Номер версії програмної бібліотеки протоколу UART. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x14E4 (старший байт) | Джерело спрацювання LCD-зумера | LCDBuzzerTrigger | UINT8 (1 байт) | код події | RW | Номер аварійної події або статусу для запуску звукового сигналу зумера LCD. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x14E4 (молодший байт) | Джерело спрацювання сухого контакту 1 | DRY1Trigger | UINT8 (1 байт) | код події | RW | Номер аварійної події для активації вихідного реле сухого контакту 1 (DRY1). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди | У PDF доступ другого байта візуально не повторений; RW прийнято на рівні packed-регістра 0x14E4 і потребує read-modify-write. Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x14E6 (старший байт) | Джерело спрацювання сухого контакту 2 | DRY2Trigger | UINT8 (1 байт) | код події | RW | Номер аварійної події для активації вихідного реле сухого контакту 2 (DRY2). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x14E8 | Поріг спрацювання LCD-зумера | LCDBuzzerTriggerVal | INT32 (4 байти) | число / поріг | RW | Числове порогове значення для ввімкнення звукового зумера. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x14EC | Поріг вимкнення LCD-зумера | LCDBuzzerReleaseVal | INT32 (4 байти) | число / поріг | RW | Числове порогове значення для вимкнення звукового зумера. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x14F0 | Поріг спрацювання сухого контакту 1 | DRY1TriggerVal | INT32 (4 байти) | число / поріг | RW | Числове значення фізичної величини для замикання реле сухого контакту 1. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x14F4 | Поріг відновлення сухого контакту 1 | DRY1ReleaseVal | INT32 (4 байти) | число / поріг | RW | Числове значення фізичної величини для розмикання реле сухого контакту 1. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x14F8 | Поріг спрацювання сухого контакту 2 | DRY2TriggerVal | INT32 (4 байти) | число / поріг | RW | Числове значення фізичної величини для замикання реле сухого контакту 2. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x14FC | Поріг відновлення сухого контакту 2 | DRY2ReleaseVal | INT32 (4 байти) | число / поріг | RW | Числове значення фізичної величини для розмикання реле сухого контакту 2. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди
​0x1200 | Напруга комірки 01 | CellVol0 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №01 (діапазон протоколу 1..32). | 3.274 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1202 | Напруга комірки 02 | CellVol1 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №02 (діапазон протоколу 1..32). | 3.274 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1204 | Напруга комірки 03 | CellVol2 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №03 (діапазон протоколу 1..32). | 3.281 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1206 | Напруга комірки 04 | CellVol3 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №04 (діапазон протоколу 1..32). | 3.289 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1208 | Напруга комірки 05 | CellVol4 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №05 (діапазон протоколу 1..32). | 3.278 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x120A | Напруга комірки 06 | CellVol5 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №06 (діапазон протоколу 1..32). | 3.281 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x120C | Напруга комірки 07 | CellVol6 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №07 (діапазон протоколу 1..32). | 3.269 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x120E | Напруга комірки 08 | CellVol7 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №08 (діапазон протоколу 1..32). | 3.283 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1210 | Напруга комірки 09 | CellVol8 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №09 (діапазон протоколу 1..32). | 3.286 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1212 | Напруга комірки 10 | CellVol9 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №10 (діапазон протоколу 1..32). | 3.275 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1214 | Напруга комірки 11 | CellVol10 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №11 (діапазон протоколу 1..32). | 3.281 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1216 | Напруга комірки 12 | CellVol11 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №12 (діапазон протоколу 1..32). | 3.279 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1218 | Напруга комірки 13 | CellVol12 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №13 (діапазон протоколу 1..32). | 3.294 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x121A | Напруга комірки 14 | CellVol13 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №14 (діапазон протоколу 1..32). | 3.277 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x121C | Напруга комірки 15 | CellVol14 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №15 (діапазон протоколу 1..32). | 3.279 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x121E | Напруга комірки 16 | CellVol15 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №16 (діапазон протоколу 1..32). | 3.261 В | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1220 | Напруга комірки 17 | CellVol16 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №17 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 В (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1222 | Напруга комірки 18 | CellVol17 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №18 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 В (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1224 | Напруга комірки 19 | CellVol18 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №19 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 В (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1226 | Напруга комірки 20 | CellVol19 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №20 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 В (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1228 | Напруга комірки 21 | CellVol20 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №21 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 В (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x122A | Напруга комірки 22 | CellVol21 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №22 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 В (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x122C | Напруга комірки 23 | CellVol22 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №23 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 В (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x122E | Напруга комірки 24 | CellVol23 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №24 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 В (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1230 | Напруга комірки 25 | CellVol24 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №25 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 В (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1232 | Напруга комірки 26 | CellVol25 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №26 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 В (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1234 | Напруга комірки 27 | CellVol26 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №27 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 В (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1236 | Напруга комірки 28 | CellVol27 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №28 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 В (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1238 | Напруга комірки 29 | CellVol28 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №29 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 В (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x123A | Напруга комірки 30 | CellVol29 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №30 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 В (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x123C | Напруга комірки 31 | CellVol30 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №31 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 В (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x123E | Напруга комірки 32 | CellVol31 | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Виміряна напруга комірки №32 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 В (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x124A | Опір балансувального проводу 01 | CellWireRes0 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №01 (діапазон протоколу 1..32). | 1.284 мОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x124C | Опір балансувального проводу 02 | CellWireRes1 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №02 (діапазон протоколу 1..32). | 1.352 мОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x124E | Опір балансувального проводу 03 | CellWireRes2 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №03 (діапазон протоколу 1..32). | 1.432 мОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1250 | Опір балансувального проводу 04 | CellWireRes3 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №04 (діапазон протоколу 1..32). | 1.525 мОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1252 | Опір балансувального проводу 05 | CellWireRes4 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №05 (діапазон протоколу 1..32). | 1.199 мОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1254 | Опір балансувального проводу 06 | CellWireRes5 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №06 (діапазон протоколу 1..32). | 1.288 мОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1256 | Опір балансувального проводу 07 | CellWireRes6 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №07 (діапазон протоколу 1..32). | 1.369 мОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1258 | Опір балансувального проводу 08 | CellWireRes7 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №08 (діапазон протоколу 1..32). | 1.288 мОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x125A | Опір балансувального проводу 09 | CellWireRes8 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №09 (діапазон протоколу 1..32). | 1.512 мОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x125C | Опір балансувального проводу 10 | CellWireRes9 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №10 (діапазон протоколу 1..32). | 1.191 мОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x125E | Опір балансувального проводу 11 | CellWireRes10 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №11 (діапазон протоколу 1..32). | 1.275 мОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1260 | Опір балансувального проводу 12 | CellWireRes11 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №12 (діапазон протоколу 1..32). | 1.364 мОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1262 | Опір балансувального проводу 13 | CellWireRes12 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №13 (діапазон протоколу 1..32). | 1.436 мОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1264 | Опір балансувального проводу 14 | CellWireRes13 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №14 (діапазон протоколу 1..32). | 1.513 мОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1266 | Опір балансувального проводу 15 | CellWireRes14 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №15 (діапазон протоколу 1..32). | 1.192 мОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1268 | Опір балансувального проводу 16 | CellWireRes15 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №16 (діапазон протоколу 1..32). | 1.273 мОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x126A | Опір балансувального проводу 17 | CellWireRes16 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №17 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 мОм (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x126C | Опір балансувального проводу 18 | CellWireRes17 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №18 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 мОм (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x126E | Опір балансувального проводу 19 | CellWireRes18 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №19 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 мОм (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1270 | Опір балансувального проводу 20 | CellWireRes19 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №20 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 мОм (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1272 | Опір балансувального проводу 21 | CellWireRes20 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №21 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 мОм (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1274 | Опір балансувального проводу 22 | CellWireRes21 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №22 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 мОм (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1276 | Опір балансувального проводу 23 | CellWireRes22 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №23 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 мОм (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1278 | Опір балансувального проводу 24 | CellWireRes23 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №24 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 мОм (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x127A | Опір балансувального проводу 25 | CellWireRes24 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №25 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 мОм (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x127C | Опір балансувального проводу 26 | CellWireRes25 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №26 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 мОм (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x127E | Опір балансувального проводу 27 | CellWireRes26 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №27 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 мОм (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1280 | Опір балансувального проводу 28 | CellWireRes27 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №28 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 мОм (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1282 | Опір балансувального проводу 29 | CellWireRes28 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №29 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 мОм (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1284 | Опір балансувального проводу 30 | CellWireRes29 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №30 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 мОм (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1286 | Опір балансувального проводу 31 | CellWireRes30 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №31 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 мОм (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1288 | Опір балансувального проводу 32 | CellWireRes31 | UINT16 (2 байти) | мОм (mΩ) | R | Виміряний внутрішній опір балансувального провідника комірки №32 (діапазон протоколу 1..32). | 0.000 мОм (не підкл.) | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Поточні дані (R) | Значення лише для читання | 1–2 с для видимих N; надлишкові комірки не рендерити | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1088 | Налаштування опору з'єднувального проводу 01 | CellConWireRes0 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №01 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x108C | Налаштування опору з'єднувального проводу 02 | CellConWireRes1 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №02 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1090 | Налаштування опору з'єднувального проводу 03 | CellConWireRes2 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №03 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1094 | Налаштування опору з'єднувального проводу 04 | CellConWireRes3 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №04 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1098 | Налаштування опору з'єднувального проводу 05 | CellConWireRes4 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №05 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x109C | Налаштування опору з'єднувального проводу 06 | CellConWireRes5 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №06 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x10A0 | Налаштування опору з'єднувального проводу 07 | CellConWireRes6 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №07 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x10A4 | Налаштування опору з'єднувального проводу 08 | CellConWireRes7 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №08 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x10A8 | Налаштування опору з'єднувального проводу 09 | CellConWireRes8 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №09 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x10AC | Налаштування опору з'єднувального проводу 10 | CellConWireRes9 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №10 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x10B0 | Налаштування опору з'єднувального проводу 11 | CellConWireRes10 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №11 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x10B4 | Налаштування опору з'єднувального проводу 12 | CellConWireRes11 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №12 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x10B8 | Налаштування опору з'єднувального проводу 13 | CellConWireRes12 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №13 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x10BC | Налаштування опору з'єднувального проводу 14 | CellConWireRes13 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №14 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x10C0 | Налаштування опору з'єднувального проводу 15 | CellConWireRes14 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №15 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x10C4 | Налаштування опору з'єднувального проводу 16 | CellConWireRes15 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №16 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x10C8 | Налаштування опору з'єднувального проводу 17 | CellConWireRes16 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №17 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x10CC | Налаштування опору з'єднувального проводу 18 | CellConWireRes17 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №18 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x10D0 | Налаштування опору з'єднувального проводу 19 | CellConWireRes18 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №19 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x10D4 | Налаштування опору з'єднувального проводу 20 | CellConWireRes19 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №20 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x10D8 | Налаштування опору з'єднувального проводу 21 | CellConWireRes20 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №21 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x10DC | Налаштування опору з'єднувального проводу 22 | CellConWireRes21 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №22 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x10E0 | Налаштування опору з'єднувального проводу 23 | CellConWireRes22 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №23 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x10E4 | Налаштування опору з'єднувального проводу 24 | CellConWireRes23 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №24 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x10E8 | Налаштування опору з'єднувального проводу 25 | CellConWireRes24 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №25 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x10EC | Налаштування опору з'єднувального проводу 26 | CellConWireRes25 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №26 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x10F0 | Налаштування опору з'єднувального проводу 27 | CellConWireRes26 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №27 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x10F4 | Налаштування опору з'єднувального проводу 28 | CellConWireRes27 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №28 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x10F8 | Налаштування опору з'єднувального проводу 29 | CellConWireRes28 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №29 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x10FC | Налаштування опору з'єднувального проводу 30 | CellConWireRes29 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №30 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1100 | Налаштування опору з'єднувального проводу 31 | CellConWireRes30 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №31 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x1104 | Налаштування опору з'єднувального проводу 32 | CellConWireRes31 | UINT32 (4 байти) | мкОм (µΩ) | RW | Калібрувальне налаштування внутрішнього опору дроту підключення комірки №32 (діапазон протоколу 1..32). Сирова одиниця V1.1 — µΩ; для показу в mΩ застосовувати множник 0.001. | 100 мкОм | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Комірки → Калібрування (RW) | Toggle → підтвердження → write → read-back | 10–30 с для видимих N; негайний read-back після запису | Лише якщо cell_index ≤ confirmed_effective_cell_count
​0x12D6 | Корекція вимірювання струму розряду | BatDisCurCorrect | UINT16 (2 байти) | коефіцієнт | R | Заводський калібрувальний коефіцієнт струму розряду. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12D8 | Напруга датчика струму заряду | VolChargCur | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Аналогова напруга сенсора струму заряду. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12DA | Напруга датчика струму розряду | VolDischargCur | UINT16 (2 байти) | мВ (mV) | R | Аналогова напруга сенсора струму розряду. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x12DC | Корекція вимірювання напруги батареї | BatVolCorrect | FLOAT (4 байти) | коефіцієнт | R | Коефіцієнт калібрування напруги батареї (число з плаваючою крапкою). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x1600 | Калібрування напруги батареї | VoltageCalibration | UINT16 (4 байти) | мВ (mV) | W | Калібрування вимірювання напруги: запис фактичної еталонної напруги акумулятора. | — | 1 — Регістр BMS | Неоднозначність V1.1: UINT16 при довжині 4 байти | Сервіс → Команди (W) | Окрема action-кнопка; подвійне підтвердження; роль адміністратора | Не опитується: регістр лише для запису | Завжди | Не моделювати як RW-поле і не очікувати read-back значення. Показувати результат Modbus-транзакції та журнал аудиту. До ввімкнення запису потрібне підтвердження payload на реальному BMS.
​0x1604 | Примусове вимкнення плати BMS | Shutdown | UINT16 (2 байти) | — | W | Команда програмного вимкнення живлення плати BMS. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Сервіс → Команди (W) | Окрема action-кнопка; подвійне підтвердження; роль адміністратора | Не опитується: регістр лише для запису | Завжди | Не моделювати як RW-поле і не очікувати read-back значення. Показувати результат Modbus-транзакції та журнал аудиту.
​0x1606 | Калібрування струму шунта | CurrentCalibration | UINT16 (4 байти) | мА (mA) | W | Калібрування вимірювання струму: запис фактичного еталонного струму. | — | 1 — Регістр BMS | Неоднозначність V1.1: UINT16 при довжині 4 байти | Сервіс → Команди (W) | Окрема action-кнопка; подвійне підтвердження; роль адміністратора | Не опитується: регістр лише для запису | Завжди | Не моделювати як RW-поле і не очікувати read-back значення. Показувати результат Modbus-транзакції та журнал аудиту. До ввімкнення запису потрібне підтвердження payload на реальному BMS.
​0x160A | Встановлення профілю Li-ion (трійчасті) | LI-ION | UINT16 (2 байти) | — | W | Швидке встановлення типових параметрів для трійчастих літієвих елементів (NMC/NCA). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Сервіс → Команди (W) | Окрема action-кнопка; подвійне підтвердження; роль адміністратора | Не опитується: регістр лише для запису | Завжди | Не моделювати як RW-поле і не очікувати read-back значення. Показувати результат Modbus-транзакції та журнал аудиту.
​0x160C | Встановлення профілю LiFePO4 (залізофосфат) | LIFEPO4 | UINT16 (2 байти) | — | W | Швидке встановлення типових параметрів для літій-залізо-фосфатних елементів (LFP). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Сервіс → Команди (W) | Окрема action-кнопка; подвійне підтвердження; роль адміністратора | Не опитується: регістр лише для запису | Завжди | Не моделювати як RW-поле і не очікувати read-back значення. Показувати результат Modbus-транзакції та журнал аудиту.
​0x160E | Встановлення профілю LTO (титанат) | LTO | UINT16 (2 байти) | — | W | Швидке встановлення типових параметрів для титанату літію (LTO). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Сервіс → Команди (W) | Окрема action-кнопка; подвійне підтвердження; роль адміністратора | Не опитується: регістр лише для запису | Завжди | Не моделювати як RW-поле і не очікувати read-back значення. Показувати результат Modbus-транзакції та журнал аудиту.
​0x1610 | Екстрений/аварійний запуск (Emergency) | Emergency | UINT16 (2 байти) | — | W | Команда аварійного запуску: короткочасне примусове відкриття ключів розряду при перерозряді. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Сервіс → Команди (W) | Окрема action-кнопка; подвійне підтвердження; роль адміністратора | Не опитується: регістр лише для запису | Завжди | Не моделювати як RW-поле і не очікувати read-back значення. Показувати результат Modbus-транзакції та журнал аудиту.
​0x1612 | Синхронізація часу BMS (RTC) | Timecalibration | UINT32 (4 байти) | секунди (S) | W | Синхронізація системного годинника реального часу (запис секундного штампа часу). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Сервіс → Команди (W) | Окрема action-кнопка; подвійне підтвердження; роль адміністратора | Не опитується: регістр лише для запису | Завжди | Не моделювати як RW-поле і не очікувати read-back значення. Показувати результат Modbus-транзакції та журнал аудиту.
— | Потужність батареї (ESPHome) | ESPHome_Power | Розрахункове | Вт (W) | Розрахункове | Розрахована потужність у прошивці ESPHome (U_bat * I_bat). | 0 Вт | 2 — Розраховано ESPHome | Розраховано ESPHome — не регістр BMS | Діагностика / Огляд | Значення лише для читання | Після кожного оновлення напруги або струму | Завжди | Не показувати серед регістрів BMS і не включати до Settings як апаратний параметр.
​0x12D2 | Зарезервовано | Reserved_12D2 | UINT16 (2 байти) | — | R | Зарезервований регістр V1.1; не використовувати в UI. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 — reserved | Не відображати | Немає | Не опитувати окремо; може входити до packed/block-read | Завжди
​0x12EE (старший байт) | Зарезервовано | RVD_12EE_H | UINT8 (1 байт) | — | R | Перший UINT8 packed-регістра 0x12EE зарезервований. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 — reserved | Не відображати | Немає | Не опитувати окремо; може входити до packed/block-read | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x130C (молодший байт) | Зарезервовано | RVD_130C_L | UINT8 (1 байт) | — | R | Другий UINT8 packed-регістра 0x130C зарезервований. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 — reserved | Не відображати | Немає | Не опитувати окремо; може входити до packed/block-read | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x1506 (молодший байт) | Зарезервовано | RVD_1506_L | UINT8 (1 байт) | — | R | Другий UINT8 packed-регістра 0x1506 зарезервований. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 — reserved | Не відображати | Немає | Не опитувати окремо; може входити до packed/block-read | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x1506 (старший байт) | Версія бібліотеки CAN-протоколу | CANMPTLVer | UINT8 (1 байт) | версія | R | Номер версії програмної бібліотеки протоколу шини CAN. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x14B2 (старший байт) | Номер протоколу порту UART1 | UART1MPRTOLNbr | UINT8 (1 байт) | номер | RW | Вибір типу комунікаційного протоколу для порту зв'язку UART1. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x14B2 (молодший байт) | Номер протоколу шини CAN | CANMPRTOLNbr | UINT8 (1 байт) | номер | RW | Вибір типу комунікаційного протоколу для шини CAN (Deye, Pylontech, Victron тощо). | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x14B4 | Маска доступних протоколів UART1 | UART1MPRTOLEnable | UINT8 (16 байт) | маска | R | Бітова маска підтримуваних протоколів для послідовного порту UART1. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x14C4 | Маска доступних протоколів CAN | UARTMPRTOLEnable[0-15] | UINT8 (16 байт) | маска | R | Бітова маска підтримуваних протоколів для інтерфейсу CAN. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди
​0x14D4 (старший байт) | Номер протоколу порту UART2 | UART2MPRTOLNbr | UINT8 (1 байт) | номер | RW | Вибір типу комунікаційного протоколу для додаткового порту UART2. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Конфігурація BMS (RW) | Типізоване поле/список → OK → write → read-back | 10–30 с; негайно при відкритті групи; обов'язковий read-back після запису | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.
​0x14D4 (молодший байт) | Дозвіл протоколу UART2 | UART2MPRTOLEnable[0] | UINT8 (1 байт) | — | R | Статус активації протоколу на порту UART2. | — | 1 — Регістр BMS | Підтверджено V1.1 | Налаштування → Моніторинг (R) | Значення лише для читання | 1–2 с; індикатор прострочення даних | Завжди | Запис packed-поля виконувати атомарним read-modify-write зі збереженням сусідніх бітів/байтів.

## Групи UI
Архітектура групування Settings
Правило | Усі R та RW параметри BMS доступні у Settings у згрупованому вигляді. Derived ESPHome — у Діагностиці/Огляді. W — тільки у захищеному сервісному режимі.
Порядок | Розділ / призначення | Доступ | Початковий стан | Політика
1 | Моніторинг: батарея, стани, температури, аварії, таймери | R | Розгорнуто | Оновлення 1–2 с; stale-state; без полів вводу
2 | Топологія та паспортні дані | R/RW | Розгорнуто | CellCount змінює UI лише після підтвердженого read-back
3 | Напруги, SOC-пороги та заряд | RW | Розгорнуто | Типізований input + одиниця + OK + verify
4 | Балансування | R/RW | Розгорнуто | Стани окремо від дозволів і порогів
5 | Струм і коротке замикання | RW | Згорнуто | Range/step зі специфікації, write/read-back
6 | Температура та підігрів | R/RW | Згорнуто | Вендорні поля чітко позначити
7 | Системні функції | R/RW | Згорнуто | Packed bits — атомарний read-modify-write
8 | Комунікаційні інтерфейси | R/RW | Згорнуто | DevAddr — спеціальна reconnect-транзакція
9 | Зумер LCD та сухі контакти | R/RW | Згорнуто | Пороги залежать від вибраного джерела/одиниці
10 | Комірки: напруги та виміряні опори | R | Розгорнуто | Показувати та опитувати лише N підтверджених комірок
11 | Калібрування опору проводів | RW | Згорнуто | Лише N підтверджених комірок; raw µΩ або UI mΩ з точним масштабом
12 | Сервісні команди | W | Приховано | Адмін-режим, подвійне підтвердження, аудит; без read-back значення
Динамічна топологія | Обов'язковий інваріант
effective_cell_count | Не брати лише з CellCount. Підтверджувати узгодженістю CellCount, CellSta, валідними напругами та останньою стабільною топологією.
Рендеринг | Графіки, плитки, таблиці, min/max/average/delta, тривоги й опори перебудовуються атомарно для N.
Опитування | Блоки комірок можна скорочувати до N лише після підтвердження сумісності BMS; при невпевненості читати безпечний блок, але не показувати надлишкові значення.
Зміна N | write CellCount → Modbus ack → адресний read-back → валідація CellSta/даних → commit topology → rerender; при помилці rollback без часткового стану.
RW-транзакція | Обов'язковий автомат
Стани | idle → validating → writing → awaiting_ack → readback → verified ¦ mismatch ¦ timeout ¦ transport_error
Блокування | Контрол та кнопка блокуються в усіх станах, крім idle; packed-поля захищені від паралельних записів на ту саму адресу.
Успіх | Тільки якщо декодований read-back дорівнює нормалізованому цільовому значенню; зелена ✓ на 1 с, потім OK.
Невдача | Червона × на 1 с; поле відновлює фактично прочитане значення; причина фіксується у журналі.

## Аудит
Аудит відповідності JK BMS RS485 Modbus V1.1
Висновок | V2 охоплює всі 208 фізичних адрес V1.1, але до виправлення не був семантично коректним і не був безпечним як executable UI-spec.
Показник | Результат
Фізичні адреси V1.1 | 208
Пропущені фізичні адреси у V2 | 0
Додаткові адреси поза V1.1 | 0x111C, 0x1470
Розрахункові не-регістрові рядки | ESPHome_Power
Виправлені одиниці | 32 × CellConWireRes: Ω → µΩ
Виправлена адреса | Heating: 0x12D2 → молодший байт 0x12D0
Додані decoded-поля | 22 документовані біти Alarm + 6 бітів стану термодатчиків
Додані reserved-поля | 0x12D2, старший байт 0x12EE, молодший байт 0x130C, молодший байт 0x1506
Критичні відкриті питання | Статус / дія
Alarm: Temperature sensor anomaly | V1.1 не містить номера біта — не реалізовувати окремий декодер без raw-capture.
Alarm: PLC/PCLModule anomaly | V1.1 не містить номера біта й має суперечливе ім'я PLC/PCL — потрібна апаратна верифікація.
RCVTime / RFVTime byte order | Порядок рядків + стандарт Modbus дають high/low, але підтвердити raw-кадром конкретної моделі.
0x1600 і 0x1606 | V1.1: UINT16 при Length=4; W-команди не вмикати до підтвердження 4-байтового payload.
0x111C і 0x1470 | Вендорні розширення; офіційний V1.1 їх не підтверджує. Потрібен модельно-версійний capability gate.
DRY1Trigger access | Доступ другого UINT8 не повторено в PDF; RW допустиме лише як packed 0x14E4 з read-modify-write та read-back.
Критерій готовності UI | Перевірка
Повнота | Кожен підтверджений R/RW рядок має entity/state, формат, unit, freshness та місце в групі; W — окремий action.
Динамічні комірки | Автотести 1S/4S/8S/16S/32S + невалідний CellCount + суперечність CellSta; жодного stale DOM чи фіксованої 16S-константи.
Запис RW | Для кожного типу: успіх, mismatch, timeout, Modbus exception, reconnect, packed concurrent-write; rollback показує фактичний read-back.
Актуальність | R live 1–2 с; RW 10–30 с та на відкриття; статичні 300 с; stale-індикатор при порушенні бюджету.
Безпека | Рольова авторизація, CSRF/session protections, rate limit, redaction секретів, журнал дій; небезпечні W-команди ізольовані.